双水泵远程智能报警/控制系统

（QLT-70WD-763型）

操作手册

南京千里通信息技术有限责任公司

技术电话：025-52306408

版权所有·翻印必究

QLT-68B-2012

基本功能

报警：

- 双水泵大电流分别报警

- 流量超限报警

3、工作电压超限报警

4、市电停电报警

5、市电来电通知

6、控制柜防盗（开门）报警

7、报警方式：远程无线网络、手机短信、手机APP

自动控制：

- 流量控制水泵启停，并且通过时间继电器自动控制间歇性工作。

- 水泵电流过大，可以自动控制水泵停止工作。

- 电压过高或过低时，自动控制机全机停止工作

人工控制：

通过无线网络（GPRS）、手机短信、手机APP远程控制及人工现场控制整机、水泵启停

操作

一、控制器

- 接线

- 装入手机卡

按下图插入手机卡（手机卡使用普通的移动或联通的GSM卡（建议使用中国移动通信的13开头的号段），不支持电信、CDMA卡，手机卡必须开通GPRS功能，并且一定要支持CNNET外网）

插入手机卡

- 开机

接通电源，控制器侧面红灯为电源指示灯，黄灯为GSM信号指示灯，绿灯为GPRS网络指示灯。黄灯亮后，可以通过短信进行控制和报警；绿灯亮后，可以通过GPRS网络远程电脑控制和接收报警信息。

- 短信设置操控号码

3.1 注册本机ID号（无线上网）

用手机向控制器里的SIM卡号发送短信指令：

短信改写613XXXXXXXXX

上式中“短信改写”是控制器的初始密码；“6”是注册本机ID号的代码；“13XXXXXXXXX”是插在控制器里的手机卡号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“短信改写613XXXXXXXXX成功”

【定义】 将“13XXXXXXXXX”注册为控制器的本机ID号。

3.2注册与取消操控手机号码

3.2.1注册操控号码

3.2.1.1 注册开关量报警操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y13XXXXXXXXX
(Y=1～5)

此5条指令可以注册5部手机接收系统的开关量报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“短信改写Y13XXXXXXXXX成功”

【定义】 注册操控（停复电、开门等开关量报警信息）电话号码。

3.2.1.2 注册模拟量报警操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码Y13XXXXXXXXX
(Y=1～5)

此5条指令可以注册5部手机接收模拟量报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“1）13XXXXXXXXX  2）  3）  4）  5） 6）00025xxxxxxxxxx”(其中 6)00025xxxxxxxxxx是电脑监控中心的网络身份ID号，不可随意更改)。

【定义】 注册操控（温度、电流、电压、液位等模拟量报警信息）电话号码。

3.2.2 查询已注册的操控号码

3.2.2.1 查询开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写1?

回复信息：TELY13XXXXXXXXX

3.2.2.2 查询模拟量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码查询

回复信息：1)13XXXXXXXXX  2)  3)  4)  5)  6) 00025xxxxxxxxxx

3.2.3 取消操控号码

3.2.3.1 取消开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y删除

(Y=1～5)

3.2.3.2 取消开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码Y删除

(Y=1～5)

4、电脑设置参数

4.1安装设置软件

运行随机软件光盘里的“Setup”，软件将自动安装。

如果不能正常安装，可以直接使用解压后   里的  ，同样可以打开设置软件。

打开设置软件前，用串口连接线将电脑和主机连接好（如果电脑没有串口，可用USB串口转接线），再打开软件，按  ，如果读出“本机型号”和“本机软件版本号和出厂日期”，表明主机与电脑连接成功。

设置软件首页

4.2设置无线上网

设置本机网络ID号（简称：本机ID，建议使用装在主机里的手机卡号）

在设置软件中的“GPRS上网设置”里的处填入本报警系统里装入的手机号，如果有多台QLT-68B型报警系统同时使用，可以在处填入一个7-12位数的群号，在监控中心管理系统软件中用一条指令同时控制所有报警系统同时动作。本设置页中的其它项不用改动。

设置本机内手机卡号和群发号码

设置监控中心管理系统网络ID（简称：监控ID，出厂设置见质保卡）

在设置软件中 “报警号码设置”的五组报警号码里的第一个号码填入质保卡上的“监控ID号”或填入报警监控中心管理系统安装时生成的监控系统网络ID号（见下图），并在之前加000 ，如000258148046025 ，此ID号不可或缺、错误，否则将无法登陆服务器。请使用质保卡上的“监控ID号”。

设置监控中心管理系统网络ID（控制及开关量报警）

设置监控中心管理系统网络ID（模拟量报警）

4.3设置接警号码

设置开关量探测器接警号码：在设置软件的“报警号码设置”里设置手机号码（见下图），这些手机就是被授权的手机，既可以接收所有开关量探测器被触发后的报警短信，同时也可以短信遥控开关输出、控制结果查询等。在此处设置手机号码为最高等级的授权：即在此设置号码后，无需再在“短信遥控设置”、“DTMF遥控设置”、“振铃遥控设置”等设置号码，同样可以遥控开关输出。

设置开关量探测器接警号码

设置模拟量接警号码：在设置软件中“A/D转换板设置”的下方设置手机号码，可以接收来自温度、液位、电压、电流等模拟量的报警信息。此设置等同于短信免电脑空中注册：“号码1”、“号码2”… … “号码5”。

设置模拟量传感器接警号码

4.4设置流量、电流、电压等模拟量参数

本系统中所用到或可能用到的流量、温度、液位、电流、电压等传感器均属于模拟量传感器，其输出信号是动态变化的，除温度传感器内部已带有AD处理，其它传感器所输出的信号必须经AD转换才能实现限值报警。

“A/D转换板设置”中的L1对应温度传感器，U1、U3、U6、U7分别对应流量传感器（要求：直流24V供电，0-5V模拟量输出），U2、U4分别对应两个水泵电流（主机内置传感器，无需另接）， U5对应供电电压（主机内置传感器，无需另接）。

可将管理人员手机号设在此处，也可以设置多个监控中心号码，实现分级管控。

4.5设置停电、来电、开门报警等开关量报警信息

控制器内部集成了停电、来电等传感器，其中停电、来电传感器通过主机的供电直接检测220V电压是否存在，如果检测不到220V，将向接警手机发出“停电”的报警短信，来电后，系统检测到220V，向接警手机发短信“已来电”。

停电、来电、开门等有线开关量报警短信内容设置见下图

4.6设置警铃

通过软件设置现场是否有声报警（见下图），选择报警声音后，当出现异常时，控制器在发送报警短信的同时，由机内的第一路继电器控制警号接口输出12V直流电压，可以直接接入12V供电的警铃、声光警号等，警号鸣响时间为20秒，之后将自动停止鸣响。如果不选择声音报警，报警时只发短信，警号无声。

设置有声报警

4.7设置报警系统禁止解防

系统有设防和解防两种工作模式，设防后，所有开关量探测器被触发时向接警手机发出报警短信，解防后，停电、来电、开门等探测器被触发后将不再发送报警短信。用遥控器、手机短信或手机振铃控制系统设防、解防，通过如下设置可以禁止所有方式的解防（系统设防/解防由系统内部第八路输出控制）。

设置禁止解防

4.8 校准系统时间

系统内置时钟电池，必须通过设置软件系统调整时间

4.9设置模拟量联动开关输出（本系统采用J2、J3控制2个水泵）

控制器的模拟量报警时可以联动遥控开关输出，设置如下

二、监控中心

1、 对监控中心管理系统进行设置

1.1安装并打开监控中心系统管理软件

监控部分监控中心管理系统采用了管理中心平台加客户端监控中心的C/S架构。在任何一台电脑上安装客户端软件后，就可以实时接收控制器的报警信息，并有控制、查询、地图显示报警地点、报警信息存档/查询/报表输出等功能。

监控中心管理系统安装完成后，会在电脑桌面生成  ，初次点击打开该图标，进入以下界面（见下图），会出现带有一串数字的“本机网络身份”，这就是“监控ID号”（），建议在此填入随机质保卡上的“监控ID号”。在对报警系统主机设置时，一定要将此ID设置到相应位置

点击“登录”后，进入监控中心管理系统主页面

1.2 建立用户信息

其中“控制点ID号”是控制器内安装的手机卡号（及本机ID号），且与报警系统设置软件中“GPRS上网设置”里所设置的相同（见下图），这非常重要，否则监控中心将收不到报警系统的报警信息。

1.3 设置报警点的经纬度

监控中心接警

1.4 设置登录信息

完成“操作员管理”操作后，再次进入时就需要输入用户名、密码（见下图）。

一旦设置了登录密码，就一定要记住，否则将无法打开监控中心管理系统，如果重新安装软件，之前的报警、操作信息将全部丢失。

2、接警

3、测量

3.1 单次测量

发送指令“测量”或单击模拟量接警框里的，可得到一次数据返回。

3.2 实时监控

发送指令“间隔xx秒”（xx=10～65536秒），可以命令报警系统每隔xx秒回传一次所有模拟量数据，并保存。此指令不因监控电脑关机或报警系统关机而失效。取消实时监控只需发送指令“取消”。

4、控制

点击“打开x路”、“关闭x路”及时控制x开关，同时报警系统会返回控制结果。

其中第1路和第8路不可控制，第8路控制系统设防/解防。

5、打印

# Text boxes

监控ID号

监控ID号

本机ID号

监控ID号

短信改写5

短信改写4

短信改写3

短信改写2

短信改写1

号码4

号码3

号码5

号码1

号码2

报警系统ID号

报警地点

接进水泵火线

接出水泵火线

接总电源火线、零线

接水温传感器

接进水池液位传感器

接出水池液位传感器

报警内容及时间

开关量接警框

模拟量接警框

接出水泵电流变送器

定义：电流大于2.5A时，控制J3断开，出水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。

接出水池液位传感器

定义：水位低于0.5米时，控制J3断开，出水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。

接进水泵电流变送器

定义：电流大于2.5A时，控制J2断开，进水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。

接进水池液位传感器

定义：水位低于0.5米时，控制J2断开，进水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。

接水温传感器

定义：水温低于10C°时，控制J4断开，风机停止工作。同时向监控中心或手机报警。

接市电电压变送器

定义：电压大于245V或小于180V时，同时向监控中心或手机报警。

彩信接警框

本机ID号

监控ID号

延时联动（防抖功能）

定义：未设延时联动功能，被测参数达到门限时，会立即联动对应继电器和报警，而被测参数会在门限上下浮动，导致继电器频繁动作，加了延时联动后，可以有效阻止继电器频繁动作，延时时间最长可达99秒。